## Расчет
Расчет тока потребления прибора Дозор-1А от источника питания 12В
| Количество |  | Максимальное количество одновременно срабатывающих* | Ток потребления единицы от линии в дежурном режиме, мА | Ток потребления единицы от линии в режиме тревоги, мА | Всего от линии в дежурном режиме, мА | Всего от линии в режиме тревоги, мА
адресно-аналоговый дымовой датчик ИП212-107 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
адресная метка теплового или нормально-замкнутого датчика АМТ(исп.1,2) | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
адресная метка дымового или нормально-разомкнутого датчика АМД(исп.1,2) | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 0 | 0
адресная метка группы тепловых или нормально-замкнутых датчиков АМТШ(исп.1,2,3) | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 0 | 0
адресная метка группы дымовых или нормально-разомкнутых датчиков АМДШ(исп.1,2,3) | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 11 | 0 | 0
адресная метка реле АМР(исп.1,2) | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
адресная метка пуска АМП(исп.1,2) | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
адресная метка клапана АМК-1(исп.1,2,3) | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
адресная метка управления АМУ(исп.1,2,3) с питанием от адресного шлейфа | 0 | 0 |  | 22 | 22 | 0 | 0
адресная метка управления АМУ(исп.1,2,3) с питанием от внешнего источника | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
адресный световой оповещатель АСО | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0
адресный световой оповещатель АСО с повышенной светоотдачей | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0
модуль сопряжения МС-2 исп.1,2,3(с извещателями серии Leonardo) | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0
извещатель серии Leonardo (дымовой, тепловой, комбинированный, ручной) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
изолятор линии ИЗО(исп.1,2,3) | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
ЭКРАН-а/-О/ККВ Оповещатель пожарный взрывозащищенный адресный | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
ВС-07е-а-О-З Оповещатель пожарный общепромышленный адресный звуковой | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
ВС-07е-а-Ех-З Оповещатель пожарный взрывозащищенный адресный звуковой | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
ВС-07е-а-Ех-ЗИ Оповещатель пожарный взрывозащищенный адресный светозвуковой | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
ИПП-07еa «Гелиос - ИК/УФ» Д1 Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный адресный | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
ИПП-07еa «Гелиос - 3 ИК» Д1 Извещатель пламени пожарный взрывозащищенный адресный | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
ИП101-07а Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный программируемый адресный | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
ИП535-07еа Извещатель пожарный ручной адресный взрывозащищенный | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
УДП ИП535-07еа «ПУСК» | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
адресная метка восьмивходовая АМ80 | 0 | 0 |  | 7 | 7 | 0 | 0
адресная метка четырехканальная АМ04 | 0 | 0 |  | 7 | 7 | 0 | 0
адресная метка четырехканальная АМ40 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
адресная метка универсальная АМ42 | 0 | 0 |  | 7 | 7 | 0 | 0
устройство контроля питания УКП-2 | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
блок питания БПР12-36, БПР24-36 | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
блок питания БПР12-100 БПР24-100 | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
Итого по линии, адресов (максимально, при полной загрузке многоадресных модулей и меток): | 0
Итого по линии, мА: | [5 empty] | 0 | 0
Количество адресов не должно превышать 255, а потребление - 280мА
Питание прибора (12 или 24), В | 12
Общее потребление центрального блока по входу питания 12В, с учетом потребления адресных устройств
[6 empty] | В дежурном режиме, мА | В режиме тревоги, мА
Центральный блок ПКП-1А
собственное потребление, мА | [5 empty] | 200 | 230
потребление линейных устройств, пересчитанное к входу питания 12В, мА | [5 empty] | 0 | 0
Итого по питанию 12В, мА: | [5 empty] | 200 | 230
* ВНИМАНИЕ! Расчет делается с учетом установки признака отключения сработавших АМД и АМДШ. При этом указывается максимальное количество одновременно срабатывающих АМД и АМДШ.
** ПРИМЕЧАНИЕ! Адресные устройства подобраны ПРАВИЛЬНО, и соответственно расчет токов потребления КОРРЕКТЕН, если ни одна из ячеек в данном расчете НЕ выделена красным цветом.