9.3 Гарантия не распространяется на покрытие провода, состояние которого зависит от условий эксплуатации. При нарушении целостности покрытия, провод необходимо очистить от загрязнений и на поврежденные места наложить бандаж из изоляционной ленты.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
	10.1 Заземление переносное линейное ЗПЛ-Техношанс-110-03 №______________________ проверено, соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001, признано годным к эксплуатации.
	10.2 Заземление упаковано согласно требованиям технической документации.

	Дата выпуска ________________

	М П

	Дата продажи  _______________

	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»
Адрес: ул. Лынькова, 123А, г. Минск, 220124, Республика Беларусь
Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52
Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76
Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47
E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com

	Поставки продукции могут осуществляться
	от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:
в России (Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск); Эстонии (Таллинн, Пярну); Латвии (Рига, Даугавпилс); Литве (Вильнюс);
Азербайджане (Баку); Казахстане (Алматы).

	Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ЛИНЕЙНОЕ
ДЛЯ ВЛ 110 кВ

ЗПЛ-Техношанс-110-03
                                                  Исполнеие 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Минск  2006

1 НАЗНАЧЕНИЕ
	1.1 Заземление переносное линейное ЗПЛ-Техношанс-110-03 предназначено для установки на провода воздушной линии напряжением 110 кВ для защиты работающих на отключенных участках ВЛ на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
	Заземление состоит из:
	2.1 трех подпружиненных алюминиевых зажимов с тремя   съемными штангами ШЭУ-110-2-2,2;
	2.2 заземляющего медного провода в прозрачной изоляционной оболочке;
	2.3 струбцины на проводе заземляющего спуска.
	2.4. Во избежание случайного сбрасывания заземления штанги могут быть оснащены специальными лентами для фиксации (привязывания) штанг к элементам конструкций.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	3.1 Заземление следует использовать только по прямому назначению в электроустановках и линиях с напряжением не выше 110 кВ.
	3.2 Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5 % жил и т. п. переносное заземление следует изъять из эксплуатации.
	3.3 Запрещается эксплуатация заземления  в сырую погоду.
	3.4 Запрещается производить установку заземления без предварительной проверки напряжения. Проверка отсутствия напряжения производится на каждом проводе непосредственно перед установкой заземления.
	3.5 При работе с заземлением необходимо использовать диэлектрические перчатки.
	3.6 Средний срок службы заземления составляет 8 лет. 
	Если заземление удовлетворяет требованиям п. 3.2 эксплуатация заземления может быть продолжена.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ
	4.1 Заземление ЗПЛ-Техношанс-110-03		1 шт.
	4.2 Штанга ШЭУ-110-2-2,2                                                 3 шт.
	4.3 Руководство по эксплуатации			1 экз.
	4.4 Чехол для заземления				1 шт.
	4.5 Чехол для штанг                                                            1 шт.

5 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
	5.1 Рабочее напряжение, кВ					110
	5.2 Количество зажимов, шт.					3
	5.3 Сечение заземляющего провода, мм2			50
	5.4 Длина закорачивающего провода
	     между зажимами, мм, не менее			            6000
	5.5 Длина заземляющего спуска, мм, не менее		           12000
	5.6 Общая длина заземляющего провода, мм, не менее             24000
	5.7 Масса заземления, кг, не более			
	5.8 Ток термической стойкости, кА
	      при длительности выдержки 3,0 с				7,2

6 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ
	6.1 Заземление переносное линейное в эксплуатации не испытывается.
	6.2 Штанги для установки заземления ШЭУ-220-3-3,7 применяются только совместно с заземлением и в эксплуатации не испытываются. 

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
	7.1 Заземление при хранении консервации не подлежит.
	7.2 Заземление необходимо хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
	7.3 Заземление должно быть защищено от воздействия масел, бензина, кислот и щелочей.
	7.4 Утилизация заземления не требует соблюдения специальных правил безопасности.

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

	8.1 Заземление переносное ЗПЛ-Техношанс-110-03 драгоценных металлов не содержит.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	9.1 Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ГОСТ Р 51853-2001 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в документации.
	9.2 Гарантийный срок эксплуатации заземления – 2 года со дня отгрузки потребителю.