9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	9.1 Заземление переносное линейное ЗПЛ-Техношанс-35-01 №__________________________ проверено, соответствует требованиям ГОСТ Р 51853-2001, признано годным к эксплуатации.
	9.2 Заземление упаковано согласно требованиям технической документации.

	Дата выпуска ________________

	М П

	Дата продажи  _______________

З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ЛИНЕЙНОЕ
ДЛЯ ВЛ 35 кВ

ЗПЛ-Техношанс-35-01

(ЗПЛ-35-1)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Минск  2006

1 НАЗНАЧЕНИЕ
	1.1 Заземление переносное линейное ЗПЛ-Техношанс-35-01 (далее – заземление) предназначено для установки на провода воздушных линий напряжением 35 кВ.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
	Заземление состоит из:
	2.1 штанги ШЭУ-35-1-1,6, оснащенной алюминиевым зажимом;
 	2.2 заземляющего спуска со стальной струбциной.
	2.3 Штанга может быть оснащена специальными лентами для фиксации (привязывания) штанг к элементам конструкций (во избежание случайного сбрасывания заземления)
.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	3.1 Заземление следует использовать только по прямому назначению в электроустановках и линиях с напряжением не выше 35 кВ.
	3.2 Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5 % жил и т. п. переносное заземление следует изъять из эксплуатации.
	3.3 Запрещается применение заземления  в сырую погоду.
	3.4 Запрещается производить установку заземления без предварительной проверки напряжения. Проверка отсутствия напряжения производится на каждом проводе непосредственно перед установкой заземления. 
	3.5 При работе с заземлениями необходимо использовать диэлектрические перчатки.
	3.6 В процессе эксплуатации испытания заземления не производят. 
	3.7 Средний срок службы заземления составляет 8 лет.
	Если заземление удовлетворяет требованиям п. 3.2 эксплуатация заземления может быть продолжена.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
	4.1 Заземление ЗПЛ-Техношанс-35-01			1 шт.
	4.2 Руководство по эксплуатации				1 экз.
	4.3 Чехол							1 шт.

5 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
	5.1 Рабочее напряжение, кВ					35
	5.2 Количество алюминиевых зажимов, шт.			1
	5.3 Сечение заземляющего провода, мм^2			25
	5.4 Длина заземляющего спуска, мм, не менее		        12000
	5.5 Масса заземления, кг, не более			           4,85
	5.6 Ток термической стойкости, кА
	      при длительности выдержки 3,0 с				3,6

6 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ
	6.1 Заземление переносное ЗПЛ-Техношанс-35-01 драгоценных металлов не содержит.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
	7.1 Заземление при хранении консервации не подлежит.
	7.2 Заземление необходимо хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
	7.3 Заземление должно быть защищено от воздействия масел, бензина, кислот и щелочей.
	7.4 Утилизация заземления не требует соблюдения специальных правил безопасности.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	8.1 Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ГОСТ Р 51853-2001 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в документации.
	8.2 Гарантийный срок эксплуатации заземления – 2 года с момента отгрузки потребителю.
	8.3 Гарантия не распространяется на покрытие провода, состояние которого зависит от условий эксплуатации. При нарушении целостности покрытия, провод необходимо очистить от загрязнений и на поврежденные места наложить бандаж из изоляционной ленты.
	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «Техношанс»
Адрес: ул. Лынькова, 123А, г. Минск, 220124, Республика Беларусь
Тел.: (+ 375 17) 290-80-72, (+375 29) 607-03-52
Тел./факс: (+ 375 17) 290-81-76
Телефон для покупателей из России: (095) 920-36-47
E-mail: technoshans@mail.ru; http://www.technoshans.com
	Поставки продукции могут осуществляться
	от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «Техношанс»:
в России (Москва, Смоленск, Псков, Екатеринбург, Липецк, Пятигорск); Эстонии (Таллинн, Пярну); Латвии (Рига, Даугавпилс); Литве (Вильнюс);
Азербайджане (Баку); Казахстане (Алматы). 
	Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.