СИГНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СЕРИИ РИЗУР-900

Руководство по эксплуатации

г. Рязань

Уважаемые коллеги!

Сигнализаторы уровня жидкостей ультразвуковые серии РИЗУР-900 – это компактные и надежные приборы для контроля уровня различных жидкостей в емкостях и трубопроводах.

Серия РИЗУР-900 – отличная альтернатива поплавковым, электроконтактным, вибрационным и оптическим сигнализаторам, поскольку лишены многих ограничений, присущих последним.

Пена, комки   и   твердые включения   в контролируемой   среде   не влияют   на работу сигнализаторов серии РИЗУР-900.

Сигнализаторы серии РИЗУР-900 оснащены двух или трехцветным светодиодным индикатором, имеют релейный и различные токовые выходы.

Сигнализаторы серии РИЗУР-900 пригодны для контроля различных, в том числе агрессивных сред, не активных по отношению к стали 12Х18Н10Т (возможно изготовление из других металлов по спец. заказу).

Сигнализаторы серии РИЗУР-900 могут применяться в различных взрывоопасных зонах, так как выполнены во взрывозащищенном исполнении и имеют соответствующие разрешительные документы.

Два варианта маркировки взрывозащиты: 1Ех d IIС T6…T5 Gb X (взрывобезопасная оболочка) и 0Ех ia  IIС T6…T5 Ga  Х (искробезопасная цепь) или 1Ex ib IIC T6…T5 Gb X.

Сигнализаторы серии РИЗУР-900 применяются при температурах контролируемой среды от минус 1960С до плюс 5000С.

Широкий спектр модификаций конструкции сигнализатора серии РИЗУР-900 позволяет применять его в различных условиях и конструкциях, а встроенный микропроцессор может быть запрограммирован на работу применительно к Вашим требованиям по использованию прибора. Все это сокращает используемую Вами номенклатуру комплектующих изделий.

Мы проводим работу по совершенствованию сигнализаторов уровня, расширению их возможностей и будем благодарны Вам за отзывы и предложения.

Содержание

- Описание и работа

  - Введение

  - Назначение и область применения

  - Основные параметры и технические характеристики

  - Устройство и работа

  - Маркировка и пломбирование

- Использование по назначению

  - Эксплуатационные ограничения

  - Указание мер безопасности и обеспечение взрывозащищенности при монтаже

    - Меры безопасности.

    - Монтаж на объекте.

    - Электрическое подключение сигнализатора.

- Техническое обслуживание

  - Текущее техническое обслуживание

  - Упаковка, правила хранения и транспортирования

  - Сведения об утилизации

  - Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Приложение:

Приложение А

Приложение Б

Рекламационный акт

- Описание и работа

  - Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит технические данные, описание принципа действия, устройство, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обслуживания ультразвуковых сигнализаторов уровня жидкости типа РИЗУР-900.

Внимательно ознакомитесь с данной инструкцией! При монтаже учитывайте государственные стандарты, нормы и правила техники безопасности. Персонал должен быть обучен и допущен к работе с данным прибором. Класс подготовки обслуживающего персонала должен соответствовать уровню специалистов служб КИП и АСУ. Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию прибора и техническую документацию без предварительного уведомления. В целях безопасности и соблюдения гарантийных обязательств не производите действия внутри прибора, помимо описанных в данном руководстве. Ответственность за правильную эксплуатацию и надлежащее использование данного прибора несет исключительно пользователь. Неправильная установка и эксплуатация могут привести к потере гарантии.

  - Назначение и область применения

Сигнализатор уровня ультразвуковой серии РИЗУР-900 (далее сигнализатор) предназначены для контроля уровня различных жидкостей в открытых или закрытых, в том числе, находящихся под давлением емкостях в технологических установках промышленных объектов химической, нефтехимической, медицинской, пищевой и других отраслях промышленности. Также могут использоваться в качестве индикатора наличия (отсутствия) жидкости в контролируемом объеме на заранее заданной высоте емкости. Контролируемые жидкости: нефть и ее легкие фракции, вода, другие жидкости, продукты, не формирующие отложения на материале чувствительного элемента и не разрушающие его. В соответствии с исполнением возможно использование сигнализаторов в качестве приборов контроля уровня раздела сред с различными плотностями (например, нефть и вода).

Сигнализаторы могут использоваться в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими объектами, в других устройствах автоматики, воспринимающих сигналы постоянного тока. Могут применяться в системах очистки и фильтрования, в резервуарах для охлаждающих и смазывающих жидкостей, в системах защиты насосов, а также в пищевой промышленности в контакте с пищевыми продуктами.

Сигнализаторы могут осуществлять выдачу различных типов сигналов, например «сухой контакт» и «токовая петля» по 2-х или 4-х проводным схемам подключения.

Сигнализаторы соответствует требованиям, изложенным в «Общих правилах для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-170-97, и допускают эксплуатацию во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, отнесенных к категории IIС и IIВ (ГОСТ Р 52350.1-2005) и температурной группе Т6 согласно главе 7.3 «Правил устройства электроустановок»  (ПУЭ).

Сигнализаторы имеют высокую устойчивость к изменениям электропроводности, температуры контролируемой жидкости, воздействиям электромагнитных полей и налипанию к чувствительному элементу. Сигнализаторы не критичны к турбулентным потокам и внешним вибрациям, имеют повышенную прочность.

По метрологическим свойствам сигнализаторы серии РИЗУР-900 не являются средством измерения, изделия не имеют точностной характеристики.

В сигнализаторах первичный преобразователь совмещен с электронным блоком.

1.3 	Основные параметры и технические характеристики

Основные технические характеристики сигнализаторов серии РИЗУР-900 приведены в таблице 1

Таблица 1

| Параметры контролируемой среды | температура, 0С | -60…+150; -60…+250; -196…+350; -196…+500* (в зависимости от исполнения) |
| --- | --- | --- |
|  | избыточное давление, МПа | до 6, 16, 25, 35, 45 Мпа* (в зависимости от исполнения) |
|  | плотность, кг/м3 | не нормируется |
|  | вязкость, м2/с | не нормируется, но необходимо учитывать увеличение времени срабатывания на время стекания жидкости с чувствительного элемента |
| Время срабатывания | стандартно 1 с, (3, 10, 30 с, задается переключателями) |
| Выходные сигналы | «сухой контакт» - (переключающие контакты реле) «токовая петля» (для 2-х и более точек контроля значение тока присваивается в диапазоне 4-20мА) «Namur» |
| Напряжение питания, постоянный ток, В | номинальное 24 (от 16 до 32 В) |
| Потребляемый ток, мА | не более 30 |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В | 250 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 1 |
| Максимальная коммутируемая мощность, Вт | 30 |
| Напряжение пробоя цепи выходного ключа и корпуса, В | не менее 1500 |
| Средняя наработка на отказ, час | не менее 10000 |
| Средний срок службы, лет | 20 |
| Габаритные размеры корпуса сигнализатора, мм (длина погружной части датчика может устанавливаться при заказе, но не более 6м) | 84х102х105 |
| Масса, кг | не более 5 кг |

| Продолжение таблицы 1 |
| --- |
| Материал сигнализатора, контактирующий с контролируемой средой | 12Х18Н10Т |
| Условия эксплуатации и монтажа | диапазон температур окружающей среды, 0С | -60…+60 (по спецзаказу возможен расширенный диапазон -63 … +80) |
|  | категория размещения (ГОСТ 15150-69) | 1 или 2, или 3 |
|  | исполнение (ГОСТ 15150-69) | УХЛ |
|  | степень защиты корпуса (ГОСТ 14254-96) | IP67 (по спецзаказу IP68) |
|  | маркировка взрывозащиты согласуется при заказе | 0Ex ia IIC T6 …T5 Ga X или 1Ex d IIС T6 T5 Gb X, или 1Ex ib IIC T6…T5 Gb X |
| Режим работы сигнализатора | непрерывный, круглосуточный |

* Не все комбинации температуры и давления доступны для заказа.

Приборы предназначены для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ПУЭ.

Выбор вида взрывозащиты и маркировки определяется экономическими и техническими критериями.

Ориентация прибора в пространстве при монтаже на объекте - произвольная.

Предназначен для длительной непрерывной работы.

Предусмотрена функция проверки работоспособности и перенастройки при помощи геркона (поднести постоянный магнит к желтой точке на боковой поверхности корпуса, алгоритм настройки прибора представлен в приложении Г).

Сигнализаторы не содержат материалов и источников излучения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека, устойчивы к воздействию:

- инея и росы;

- выдерживают погружение в воду на глубину 1м в течение 10мин;

- обладают влагоустойчивостью;

- выдерживают вибрационную нагрузку в диапазоне 2 – 100 Гц с амплитудой ±1 мм при частоте до 13,2 Гц и ускорением ±0,7 g при частоте выше 13,2Гц (по спецзаказу возможно производство виброустойчивого исполнения по ТЗ заказчика;

- выдерживают по 20 ударов длительностью 10-15 мс с ускорением ±5 g с частотой 40-80 ударов в минуту в трех взаимно перпендикулярных направлениях.

Сигнализаторы в транспортной таре устойчивы к воздействию:

- транспортной тряски с ускорением 5g при частоте от 40 до 80 ударов в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;

- относительной влажности до 95% при температуре плюс 40 0С.

- ударов при свободном падении с высоты 250 мм.

В комплект поставки сигнализатора входят изделия и документы, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Сигнализатор уровня ультразвуковой серии РИЗУР-900 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1* |
| Монтажные части | по заказу |
| Паспорт | 1 |
| Упаковка | 1 |
| * для партии сигнализаторов одного вида исполнения, направляемых в один адрес, допускается прилагать РЭ по 1 экз. на каждые 10 экземпляров сигнализаторов или другое количество по согласованию с потребителем |

1.4 	Устройство и работа

Внешний вид сигнализаторов показан на рисунке 1.

Корпус и крышка изготовлены из алюминиевого сплава методом литья под давлением.  Под крышкой размещены зажимы для присоединения кабеля, который вводится в корпус через кабельный ввод с сальниковым уплотнением. На крышке сигнализатора находится окно светодиодного индикатора, индицирующего состояние контролируемой среды.

Сигнализатор имеет кольцевой чувствительный элемент, выполненный в виде кольцевой проточки на внутренней поверхности трубки с наружным диаметром 16 мм или 20 мм. Генерация ультразвуковых импульсов и их прием производится пьезопреобразователем. Принцип действия сигнализатора основан на определении затухания акустических импульсов в чувствительном элементе, которое значительно увеличивается при погружении его в контролируемую жидкость.

Рис. 1. Внешний вид сигнализаторов серии РИЗУР-900

Для герметичного закрепления сигнализатора на объекте используются штуцеры с накидной гайкой или ввинчивающиеся, уплотняемые прокладкой, фланцевые и муфтовые соединения.

1.5 	Маркировка и пломбирование

Маркировка, нанесенная на сигнализатор, включает следующие данные:

- товарный знак и наименование предприятия – изготовителя;

- тип изделия;

- заводской номер и год выпуска;

- диапазон температуры окружающей среды;

- маркировку взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 …T5 Ga X

или 1Ex d IIС  T6…T5Gb X

или 1Ex ib IIC T6…T5 Gb X;

- сертификат: №EАЭС RU C-RU.HA91.B.00029/19;

- маркировку степени защищенности от воздействия пыли и воды;

- предупредительную надпись – «Открывать, отключив от сети»;

- обозначение знака наружного заземления ();

Маркировка нанесена на маркировочную табличку, выполнена методом фотопечати или иным способом, обеспечивающим устойчивость надписи к внешним воздействиям согласно ГОСТ 14192-96. Обозначение знака наружного заземления выполнено согласно ГОСТ 21130-75.

Транспортная маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96.

# Использование по назначению

2.1 	Указание мер безопасности и обеспечение взрывозащищенности при монтаже

2.1.1 Меры безопасности

Все работы по монтажу и обслуживанию сигнализатора должны проводиться техническим персоналом, прошедшим специальную подготовку.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ УСТАНОВКУ И НАСТРОЙКУ СИГНАЛИЗАТОРА НА ОБЪЕКТЕ ЛИЦАМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

При монтаже, демонтаже и обслуживания сигнализатора во время эксплуатации необходимо соблюдать меры предосторожности от получения различных видов поражения в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

Монтаж, демонтаж, испытания и эксплуатация элементов сигнализатора, работающих под давлением, должны соответствовать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Монтаж, демонтаж, испытания и эксплуатация сигнализатора, работающего во взрывоопасных зонах, следует проводить с соблюдением требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.4. и электробезопасности по ГОСТ 12.1.019, а также ГОСТ Р МЭК 60079.0-2011 и гл. 7.3 ПУЭ.

2.1.2. 	Монтаж на объекте

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ СИГНАЛИЗАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСТОЧЕН.

Взрывонепроницаемость ввода кабеля обеспечивается путем уплотнения его эластичным резиновым уплотнением. Размеры уплотнения и материал указаны на чертеже взрывозащиты.

Перед монтажом проверить сигнализатор, чтобы на резьбовых поверхностях отсутствовали раковины, забоины, трещины и механические повреждения.

Место установки должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа. Окружающая среда не должна содержать примесей, вызывающих коррозию деталей сигнализатора. Параметры вибрации не должны превышать значений, указанных в п.1.3 данного документа.

При монтаже сигнализатора на объекте штуцер сигнализатора с чувствительным элементом установить в резьбовой втулке объекта, навернуть накидную гайку и затянуть ее гаечным ключом. Герметичность соединения обеспечивается за счет деформации прокладки.

Затяжка фланцевых соединений должна производиться постепенно, попеременным крест-накрест подтягиванием гаек с целью исключения перекосов. Окончательная затяжка фланцевого соединения должна осуществляться специальными гаечными ключами (мерные ключи или ключи с указателем усилия), позволяющими контролировать степень затяжения.

После установки проверить место соединения на герметичность при максимальном рабочем давлении.

2.1.3. 	Электрическое подключение

ВНИМАНИЕ! ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

В соответствии с зоной размещения сигнализатора подключение его к другим электротехническим устройствам (ЭТУ) осуществляется, следующим образом:

а) взрывоопасная зона, используется вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая

цепь уровня «ia» (маркировка сигнализатора 0Ex ia IIC T6 Ga X). Знак Х означает, что подключение сигнализатора необходимо выполнять с учетом следующих особых условий: цепь питания и сигнальная линия должны подключаться через сертифицированные искробезопасные барьеры с максимальным напряжением на опасной стороне 28В и номинальным значением тока срабатывания внутреннего предохранителя 100 мА.

б) взрывоопасная зона, используется вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» (маркировка сигнализатора 1Ex d IIC T6 Gb X). В этом случае вести подключение с параметрами питания и коммутируемой нагрузки, указанными в таблице 1 в бронированном кабеле или кабеле, размещенном в металлорукаве;

в) взрывобезопасная зона - вести подключение с параметрами питания и коммутируемой

нагрузки указанными в таблице 1.

К внешней линии сигнализатор присоединяется кабелем через кабельный ввод с сальниковым уплотнением. Перед подключением кабеля снять крышку сигнализатора с надписью «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ».

При монтаже следует обратить внимание на то, что, наружный диаметр кабеля должен cответствовать применяемому кабельному вводу. Сальниковое уплотнение затянуть нажимной гайкой, обеспечив герметичность ввода кабеля в корпус. Должно применяться кольцо уплотнительное, входящее в комплект кабельного ввода. Кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения. Нажимную гайку после монтажа стопорить грунтовкой.

При использовании кабеля в металлорукаве закрепить рукав с помощью фиксатора кабельного ввода. После этого корпус закрыть крышкой с прокладкой.

Для предотвращения самоотвинчивания предусмотрен фиксирующий винт.

К заземляющему винту сигнализатора подсоединить провод заземления объекта. Сопротивление линии заземления, измеренное омметром, не должно превышать 4 Ом.

Для проверки работоспособности сигнализатора предназначен светодиодный индикатор. При недостаточном или отсутствующем уровне сигнала первичного преобразователя или внутренних неисправностях индикация мигает красным цветом.

# Техническое обслуживание

3.1. 	Текущее техническое обслуживание

При эксплуатации сигнализатор периодически должен подвергаться внешнему осмотру, при котором необходимо проверить:

- сохранность пломб на разъемах (если пломбированы);

- отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительных линий;

- наличие заземления.

Техническое обслуживание – это комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности сигнализатора при использовании.

Регламентные работы проводить через 6 месяцев:

- внешний осмотр;

- очистка поверхности индикатора.

Техническое обслуживание (ТО) при подготовке к использованию по назначению, также непосредственно после его окончания состоит из текущего и планового ТО. Текущее техническое обслуживание:

- общая протирка составных частей изделия от пыли, грязи (без разборки);

- удаление следов коррозии и окисления с наружных поверхностей изделия;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов.

3.2. 	Упаковка, правила хранения и транспортирования

Сигнализатор упаковывается согласно внутренним регламентам и стандартам завода-изготовителя, а также по спецзаказу клиента.

Перед упаковыванием изделия в каждый ящик с сигнализатором вложить упаковочный лист, содержащий:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование и обозначение (шифр) изделия;

- количество изделий;

- дату упаковывания;

- штамп ОТК.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69 для изделий исполнения группы УХЛ 1. Хранение датчиков производить в закрытых складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя в нераспечатанном виде. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, кислот, щелочей и других агрессивных примесей. Срок хранения изделий - не более 3 лет.

Сигнализатор допускает транспортировку всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ 15150-69 и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69. Расстановка и крепление ящиков с сигнализатором в транспортных средствах должны исключать возможность их перемещения, ударов, толчков и воздействия атмосферных осадков.

При хранении и транспортировании допускается укладка ящиков с сигнализаторами не более, чем в три ряда. Ящики должны находиться в положении, соответствующем манипуляционным знакам.

3.3 	Сведения об утилизации

Утилизация цветных металлов, содержащихся в корпусе и плате, производится в установленном порядке. Утилизация изделия осуществляется отдельно по группам материалов: металлические части, крепежные элементы, пластмассовые изделия.

3.4. 	Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Срок службы сигнализатора 20 лет.

Условия хранения сигнализаторов соответствуют условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, улучшающие его качество и не снижающие его безопасность.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Начало гарантийного срока со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 24 месяца с момента изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет сигнализатор, или его части. Ремонт и замена производятся непосредственно по адресу завода-изготовителя.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Приложение А

Электрические схемы подключения.

Сухой контакт DPDT 1 или 2 точки срабатывания

(без барьера искрозащиты, взрывозащита 1Ex d IIC T6 …T5 Gb X)

Клемма Х1 подключение питания.

Клемма Х2 сигнализация первой точки контроля

Клемма Х3 сигнализация второй точки контроля или сигнализация неисправности.

  - Сухой контакт DPDT 1 или 2 точки срабатывания

(с барьером искрозащиты, взрывозащита 0Ex ia IIC T6 …T5 Gа X)

  - 2-х проводная схема подключения (токовая петля)

  - Схема подключения по стандарту NAMUR

Приложение Б

Режимы работы

В электронном блоке установлены переключатели предназначенные для оперативной смены основных режимов работы сигнализатора.

Переключатель «1» предназначен для установки времени срабатывания сигнализатора:

Левое положение 1 с, правое 3 с.

Переключатель «2» предназначен для установки множителя времени срабатывания сигнализатора:

Левое положение множитель 1, правое - множитель 10.

Используя группу переключателей «1» и «2» можно установить время срабатывания 1, 3, 10 и 30 с.

Переключатель «3» предназначен для установки режима работы реле-1:

Левое положение нормально разомкнуто (мокро включен), правое - нормально замкнуто (сухо включен).

Переключатель «4» предназначен для установки режима работы реле-2:

Левое положение нормально разомкнуто (мокро включен), правое - нормально замкнуто (сухо включен).

При изготовлении все переключатели установлены в левое положение что соответствует времени срабатывания 1 с и режим работы реле нормально разомкнуто (мокро включен).

| 1 с | 1 | o |  |  | 3 с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х1 | 2 | o |  |  | х10 |
| реле-1 | 3 | o |  |  | инверс |
| реле-2 | 4 | o |  |  | инверс |

Переключатель установленный в электронном блоке.

Приложение В

Ссылочные нормативные документы

Таблица Г.1 – Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который даны ссылки | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисление приложений разрабатываемого документа, в котором даны ссылки |
| --- | --- |
| ПБ 09-170-97 | 1.2 |
| ГОСТ Р 52350.1-2005 | 1.2, 2.1.3 |
| ГОСТ Р МЭК 60079.0-2011 | 1.3, 1.4 |
| Правила устройства электроустановок | 1.2, 2.1.1 |
| ГОСТ 14254-96 | 1.3 |
| ГОСТ 21130-75 | 1.5 |
| ГОСТ 14192-96 | 1.5 |
| ГОСТ 12.1.019-2009 | 2.1.1 |
| ГОСТ 12.1.004-91 | 2.1.1 |
| ГОСТ 15150-69 | 1.3, 3.2, 3.4 |

Все сигнализаторы тщательно тестируются. При правильном монтаже, подключении и эксплуатации проблемы с Вашим прибором могут возникнуть в крайне редких случаях. Если вам необходимо вернуть прибор для диагностики или ремонта следует обратить внимание на следующие моменты:

- Перед отправкой прибора изготовителю очистите прибор от грязи и остатков контролируемого материала. Вещества, контактировавшие с чувствительным элементом прибора, не должны являться угрозой для здоровья обслуживающего персонала.

- Заполните рекламационный акт по форме представленной ниже.

- Упаковка прибора при пересылке должна гарантировать его сохранность.

Вместе с прибором необходимо выслать паспорт и рекламационный акт. При отсутствии акта прибор обслуживаться не будет.

Рекламационный Акт

- Полное название организации

- Почтовый и юридический адрес

- Служба или отдел предприятия

- Фамилия имя отчество контактного лица

- Телефон, факс, E-mail

- Тип, версия и серийный номер прибора

- Описание места монтажа, рабочих условий, название и характеристики контролируемой жидкости

- Дата ввода и срок эксплуатации

- Признаки отказа прибора или причина необходимости диагностики.

- Удостоверяем, что прибор после эксплуатации не является опасным для обслуживающего персонала.

- Дата, подпись, фамилия, должность, печать или штамп организации.

Изготовитель ООО «НПО Ризур»

390527, Рязанская обл.,Рязанский р-н.,

пос.Дубровичи,стр.4Б

тел.8-4912-20-20-80,24-11-66

8-800-200-85-20

E-mail: marketing@rizur.ru

Web-сайт: http://www.rizur.ru