Государственное производственное объединение по топливу и газификации

«Белтопгаз»

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

«Белгазтехника»

| ОКП 37 1251 |  | УДК 621.643.4 |
| --- | --- | --- |
| ОКП РБ 28.14.11.800 |  | МКС 13.240 |

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зам. главного инженера |
|  |  | РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА» |
|  |  | __________ И.М.Якимович |

Клапан предохранительный запорный ПЗК-ЭДУ КПЗЭ

с электроприводом и дистанционным управлением

Руководство по эксплуатации

Лист утверждения

14-10.3.01.000 РЭ-ЛУ

|  |  | Начальник конструкторского |
| --- | --- | --- |
|  |  | отдела КИП и А |
|  |  | __________ М.Г. Дзагнидзе |
|  |  | Начальник ОТК |
|  |  | __________ А.И. Прибытков |
|  |  | Начальник отдела стандартизации |
|  |  | __________ В.Г. Копылов |
|  |  | Разработал |
|  |  | __________ В.В. Шангин |
|  |  | Проверил |
|  |  | __________ В.В. Белячиц |
|  |  | Нормоконтролёр |
|  |  | __________ А.Е. Козел |

Государственное производственное объединение по топливу и газификации

«Белтопгаз»

Научно-производственное республиканское

унитарное предприятие «Белгазтехника»

| ОКП РБ 28.14.11.800 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Утверждён |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14-10.3.00.000 РЭ-ЛУ |  |  |

Клапан предохранительный запорный ПЗК-ЭДУ КПЗЭ

с электроприводом и дистанционным управлением

Руководство по эксплуатации

14-10.3.01.000 РЭ

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3

1.1 Клапан предохранительный запорный с электроприводом и дистанционным управлением КПЗЭ (в дальнейшем – клапан)  предназначен для автоматического перекрытия подачи очищенных (осушенных) природных, искусственных, углеводородных и других неагрессивных газов при выходе контролируемых параметров за установленные пределы.	3

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	10

4.1 Обеспечение общих мер безопасности	10

4.2 Обеспечение взрывозащищённости	11

5.1 Порядок монтажа и наладки.	15

5.2Порядок работы.	20

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	28

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	30

9 РЕМОНТ	31

10 УПАКОВКА	32

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	33

12 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	36

13 УТИЛИЗАЦИЯ	37

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

# 1.1 Клапан предохранительный запорный с электроприводом и дистанционным управлением КПЗЭ (в дальнейшем – клапан)  предназначен для автоматического перекрытия подачи очищенных (осушенных) природных, искусственных, углеводородных и других неагрессивных газов при выходе контролируемых параметров за установленные пределы.

1.1 Клапаны предохранительные запорные с электроприводом и дистанционным управлением (в дальнейшем – клапаны КПЗЭ) являются пружинными клапанами пропорционального действия и предназначены для автоматического герметичного перекрытия подачи воздуха, очищенных (осушенных) природных, искусственных, углеводородных и других неагрессивных газов при выходе контролируемого давления за установленные верхний или нижний пределы.

Клапаны предохранительные сбросные с электроприводом и дистанционным управлением (в дальнейшем – клапаны КПСЭ) являются пружинными клапанами пропорционального действия и предназначены для снижения выходного давления путём сброса в атмосферу воздуха, очищенных (осушенных) природных, искусственных, углеводородных и других неагрессивных газов при увеличении контролируемого давления сверх установленных пределов.

1.2 Областью применения клапана могут быть службы и предприятия газовой отрасли и коммунального хозяйства, занимающиеся эксплуатацией  газового оборудования.

1.3 Настройка и контроль работы клапана осуществляется  с помощью электронного блока управления, входящего в его состав. Клапан предназначен для совместной работы с комплексом телемеханики    «ЭСКОРТ-3»  производства РУП «Белгазтехника», с помощью которого осуществляется управление и дистанционный контроль.

В случае  отключения электроэнергии, система ТМ переходит в режим работы от аккумулятора и передает на  диспетчерский пункт сигнал о переходе системы от резервного питания и отсутствия сети. На экране диспетчера загорается световой индикатор, сигнализирующий о переходе на работу системы от резервного источника питания. В данном случае предприятия, обслуживающие газораспределительные сети, переходят в аварийный режим работы, то есть аварийные бригады направляются для осмотра и, при необходимости, проведения соответствующих работ на всех объектах газорегуляторных систем.

(декларация соотв. 10 регл)

1.4Степень защиты клапана от воздействия внешней среды  соответствует исполнению IP30 по ГОСТ 14254-96.

1.5 Вид климатического исполнения соответствует С3 по      ГОСТ12997-84 (от минус 10 ºС до плюс 40ºС).

1.6По устойчивости к механическим воздействиям клапан соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ12997-84.

1.7Все составные узлы клапана, кроме блока управления, могут эксплуатироваться во взрывоопасных зонах помещений  класса В-1, В-Iа, В-1б и наружных установках класса В-Iг (зонах 1 и 2 ) по ГОСТ 31610.10-2012

(IEC 60079-10:2002). Блок управления должен устанавливаться и эксплуатироваться только вне взрывоопасных зон.

Взрывозащищенность составных частей электрооборудования клапана обеспечивается применением защит вида: «Взрывонепроницаемая оболочка», «Искробезопасная электрическая цепь i», «Герметизация компаундом (m)».

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1Клапан соответствует требованиям  ТУ BY 100270876.159-2012, комплекта  конструкторской  документации  14-10.3.01.000 (КПЗЭ-50),

ТКП 45-4.03-267-2012, «Правилам промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».

2.2 Основные технические характеристики клапана приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Значение параметра для КПЗЭ-50 |
| --- | --- |
| 1. Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| 2. Номинальный диаметр (условный проход),мм | 50 |
| 3. Диаметр седла клапана, мм | 50 |
| 4. Диапазоны контролируемого давления (Pк), МПа - исполнение 00 - исполнение 01 - исполнение 02 - исполнение 03 - исполнение 04 - исполнение 05 | 0,0015 – 0,003 0,003 – 0,008 0,008 – 0,02 0,02 – 0,05 0,05 – 0,15 0,15 – 0,6 |
| 5. Предел настройки срабатывания предохрани-тельного устройства в зависимости от контролируемогоPк(выходного) давления, кПа, не более: - нижний (Pн.п) - верхний (Pв.п): - для исполнения 00 -для остальных исполнений: - тупиковые системы - закольцованные системы | 0,5 Pк |
|  | 3,75 1,25 Pк 1,2 Pк |
| 6. Точность срабатывания, % | ± 5 |
| 7. Тип управляющего сигнала | электрический и пневматический |
| 8. Электропитание: - напряжение, В - частота, Гц | 220+33/-22 50±1 |
| 9. Потребляемая мощность, Вт, не более | 50 |
| 10. Тип соединения | фланцевый |
| Окончание таблицы 2.1 |
| Наименование параметра | Значение параметра для КПЗЭ-50 |
| 10 Присоединительная резьба | - |
| 11. Габаритные размеры узлов клапана, мм, не более: - клапан предохранительный с пультом управления и пневмоклапанами: - строительная длина - ширина - высота - блок управления: - длина - ширина - высота - коробка распределительная: - длина - ширина - высота | 276 325 335 240 150 300 180 200 65 |
| 12. Масса клапана, кг, не более | 25,0 |

2.3 Габаритные и присоединительные размеры клапана приведены на рисунке 2.1

2.4 Составные части электрооборудования клапана соответствуют требованиям взрывозащиты  ГОСТ 31610.10-2012 (IEC 60079-10:2002),

ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11-2011):

а) блок управления - «[Ex ib] IIA»;

б) пульта управления - «1Ex ib IIA T4»;

в) датчика давления - «1E xib IIC T6 X»;

г) коробка распределительная: «1Ех d IIА Т4»;

д) электромагнитный клапан: «EEx m IIT4».

2.5Драгоценные металлы в изделии не содержатся.

2.6 Содержание цветных металлов приведено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Металлы | Содержание, кг | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| Алюминий и алюминиевые сплавы | 5,5 | Корпус запорного механизма |
| Латунь | 0,36 | Клапан, штуцер, седло, шайба, втулка стакана запорного механизма |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1На рисунке 3.1 показан внешний вид клапана, который состоит из следующих основных устройств:

1 –запорный механизм;

2 - два электромагнитных клапана;

3 - рукоять для взвода механизма клапана в рабочее состояние;

4 - пульт управления;

5 - блок управления;

6 - коробка распределительная;

7- электрические соединительные кабеля,

- датчик давления (не показан на рисунке).

Рисунок 3.1 Внешний вид клапана

3.2Попадание брызг воды и других атмосферных осадков на пульт управления и блок управления клапанов не допускается.

В зависимости от величины контролируемого давления клапан изготавливается в шести исполнениях согласно п.4 таблицы2.1.

3.3 Комплект поставки клапана должен соответствовать таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование Обозначение Кол. П имечания Клапан КПЗЭ-50-ХХ Руководство по эксплуатации 14-10.3.01.000-ХХ 1 ХХ – тип исполнения, согласно п.4 таблицы 2.1 14-10.3.01.000 РЭ 1 Провод ПВ3 2,5 желто-зеленый ГОСТ 6323 15 м Провод для заземления Диск CD с программой 1 Упа овка 14-1 3.01 400 1 Копия сертификата или свидетельства о взрывозащищённости 1 Прокладка 14-10.3.01.005 1 Втулка 14-10.3.01.008 2 Втулка 14-10.3.01.009 1 Фитинг Мод. 1050 6-1/8 2 Трубка ДКРНМ 6х1 НД М3 ГОСТ 617-2006 L=1000 мм

Условное обозначение клапана при заказе:

«Клапан КПЗЭ-50-ХХТУ BY 100270876.159-2011».

номер исполнения в зависимости от величины

контролируемого давления (в соответствии с таблицей 2.1.)

номинальный диаметр (в соответствии с таблицей 2.1.)

тип клапана (КПЗЭ)

При выборе исполнения клапана, в случае, когда значение контролируемого давления соответствует крайнему значению диапазона (например, 0,02 МПа), следует выбирать исполнение в сторону большего диапазона настройки (от 0,02 до 0,05 МПа).

# 4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

# 4.1 Обеспечение общих мер безопасности

4.1.1 К монтажу, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту клапана допускается специально обученный персонал, ознакомившийся с данным руководством по эксплуатации и прошедший проверку знаний «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения РБ» и ТКП 181-2009 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.1.2 Клапан предназначен для эксплуатации в помещениях, относящихся к категории"Г1", "Г2" и "Д" "А" по НПБ 5-2005 "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

4.1.3 Источником опасности при монтаже или эксплуатации клапана являются электрический ток и измеряемая среда, находящаяся под давлением.

4.1.4 Безопасность эксплуатации клапана должна обеспечиваться:

- прочностью и герметичностью измерительных камер;

- изоляцией электрических цепей;

- надежным креплением при монтаже на объекте;

- конструкцией, обеспечивающей защиту обслуживающего персонала от соприкосновения с деталями и узлами, находящимися под напряжением.

4.1.5 Конструкция составных частей электрооборудования клапана соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к I классу электротехнических изделий для блока управления, к 0I классу электротехнических изделий для коробки распределительной и к III классу электротехнических изделий для остальных составных частей электрооборудования клапана.

4.1.6 Требования к заземлению не предъявляются.

4.1.6 Клапан имеет внутреннее заземление на присоединительный штуцер, расположенное внутри корпуса клапана.

4.1.6 Соединение клапана с внешними электрическими линиями производится в соответствии с требованиями подраздела "Электропроводки, токопроводы и кабельные линии" ПУЭ.

4.1.7 Блок управления и коробку распределительную необходимо заземлить медным проводником с сечением не менее 4 мм2.

4.1.8 Все работы по монтажу и демонтажу должны выполняться при отключенном напряжении питания и отсутствии давления в магистралях.

4.1.9 Запрещается:

- допускать к применению клапан, у которого отсутствует пломба или знак поверки (клеймо-наклейка), просрочен срок поверки, имеются повреждения;

- эксплуатация клапана в системах, давление в которых может превышать значения перегрузок, указанных в таблице 1 допустимых для используемых датчиков давления;

- проводить ремонт и обслуживание клапана при наличии давления в трубопроводах, на которых они смонтированы.

4.1.10 В случае выхода контролируемого давления за установленные  верхний и нижний пределы, отказа электронной системы управления, отсутствия электроснабжения необходимо нажать кнопку 6 рис. 5.4 для аварийного перекрытия подачи газа. ( по требованию эксперта БелГИМ)

# 4.2 Обеспечение взрывозащищённости

4.2.1 Взрывозащищенность составных частей электрооборудования клапана обеспечивается применением защит вида: «Взрывонепроницаемая оболочка», «Искробезопасная электрическая цепь i», «Герметизация компаундом (m)» и «Защита вида е».

Чертеж средств взрывозащитыкоробки распределительной приведен на рисунке 4.1.

Материалы:

1 Все металлические детали оболочки - сталь Ст3.

2 Кольцо уплотнительное поз.1- НО-68; 7В-14.

Маркировка:

1 На съемной крышке - "Открывать, отключив от сети";

2 1Exd IIAT4.

Значение свободного объема взрывонепроницаемой оболочки - 417 см.

Испытательное давление - 0.4 МПа.

Защита от коррозии:

1 Покрытие металлических частей оболочки - Ц6хр/ эмаль ПФ-115.

Поверхности "Взрыв" покрыть антикоррозионной смазкой.

Рисунок 4.1 Чертеж средств взрывозащиты коробки распределительной

4.2.2 Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» достигается заключением всех электрических цепей и элементов, не имеющих других средств взрывозащиты, во взрывонепроницаемую оболочку, выполненную в соответствии с ГОСТ IEC 60079-1-2013. Взрывонепроницаемая оболочка выдерживает давление взрыва и исключает его передачу в окружающую взрывоопасную среду.

Вид защиты «Взрывонепроницаемая оболочка» применяется в узле «Коробка распределительная».

4.2.3 Вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» достигается введением в цепи , выходящие за пределы взрывонепроницаемых оболочек и не имеющие других видов взрывозащиты,токоограничительных элементов (схема искрозащиты) и выбором допустимых параметров электрической схемы согласно ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11-2011).

Вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» применяется в блоке управления в следующих цепях для подключения:

- подключения пульта управления;

- подключения датчика давления.

4.2.4 Вид взрывозащиты «Герметизация компаундом (m)» применяется в катушке электропневмоклапана и достигается монолитностью заливки элементов термореактивным компаундом, исключающим проникновение взрывоопасной газовой среды. Температура нагрева катушки с учетом окружающей среды, на которую рассчитана работа катушки, не превышает нормированного значения по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

4.2.5 Вид взрывозащиты «Защита вида е» вводного отделения катушки электропневмоклапана обеспечивается за счет конструкции оболочки катушки, обеспечивающей степень защиты от внешних воздействий IP65, обеспечения путей утечки и электрических зазоров между контактными зажимами и заземленными частями катушки, а также применения электроизолирующих материалов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 51330.8-99.

4.2.5 Знак "X" в маркировке взрывозащиты датчиков давления указывает на специальные  условия эксплуатации:

- при эксплуатации преобразователей давление и температура измеряемой среды не должны превышать предписанные значения. При необходимости должны применяться меры, предотвращающие нагрев преобразователей измеряемой средой выше допустимых значений установленных температурных классов;

- эксплуатация преобразователей допускается только в комплекте с сертифицированными по взрывозащите барьерами искробезопасности, маркировка взрывозащиты которых и значения искробезопасных электрических цепей соответствуют маркировке и значениям искробезопасных электрических цепей преобразователей с учётом параметров линии связи.

4.2.6 На составных частях электрооборудования клапанов нанесена следующая информация:

4.2.6.1На корпусе блока управления:

- маркировка взрывозащиты «1ExibIIAT4[Ex ib] IIA»;

- обозначение типа «БУ»;

- степень защиты оболочки «IP20»;

- наименование органа по сертификации взрывозащищенного оборудования и номер сертификата «                     №»;

- диапазон рабочих температур «-10°С≤ta≤+40°С»;

- номер изделия.

а) Над вводом «СЕТЬ»:

+33

-  ~ 220      В;

-22

-  50 Гц;

- Um: 253 В.

б) Над вводом «КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ»:

- U0: 24 В;

- Um: 253 В.

в) Над вводом «ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ»:

- U0: 7 В;

- I0: 0,1 А;

- U0: 11,8 В;

- I0: 155 мА;

- P0: 1,2 Вт;

- L0: 40 мГн.

- U0: 19,5 В;

- I0: 550 мА;

- P0: 7,15 Вт;

- L0: 10 мГн;

- C0: 30 мкФ.

- U0: 14,8 В;

- I0: 158 мА;

- P0: 3,5 Вт;

- L0: 20 мГн;

- C0: 28 мкФ.

г) - C0: 39 мкФ.

- I0: 0,1*3=0,3 А.

- Li: 150 мГн;

- Ci: 6550 мкФ.

Над вводом «ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ»:

- U0: 24 В;

- I0: 0,02 А;

- Li: 150 мГн;

- Ci: 6550 мкФ.

- U0: 46,6 В;

- I0: 406 мА;

- P0: 7,0 Вт;

- I0: 0,1*2=0,2 А;

- L0: 1 мГн;

- C0: 1,8 мкФ.

- U0: 25,7 В;

- I0: 77 мА;

- P0: 3 Вт;

-L0: 100 мГн;

- C0: 1,8 мкФ.

4.2.6.2 На корпусе пульта управления:

- маркировка взрывозащиты «1Ex [ib ]IIA T4»;

- обозначение типа «ПУ»;

- степень защиты оболочки «IP30»;

- наименование органа по сертификации взрывозащищенного оборудования и номер сертификата «                     №»;

- диапазон рабочих температур «-10°С≤ta≤+40°С»;

- номер изделия.

а) Над вводом в пульт управления:

- Ui: 11,8 В;

- Ii: 155 мА;

- Ui: 19,5 В;

- Ii: 550 мА;

- Ii: 0,1*3=0,3 А;

- Li: 50 мкГн;

- Ci: 520 мкФ.

- Li: 10 мГн;

- Ci: 30 мкФ.

-Ui: 15 В;

- Ii: 160 мА;

- Pi: 2,4 Вт;

- Li: 10 мГн;

- Ci: 25 мкФ.

4.2.6.3На корпусе датчика давления:

- маркировка взрывозащиты «1ExibIICT6 X» «1Ex ia IIC T6 X»;

- обозначение типа;

- степень защиты оболочки «IP54»;

- наименование органа по сертификации взрывозащищенного оборудования и номер сертификата «                 №»;

- диапазон рабочих температур «-30°С≤ta≤+80°С»;

- Um: 24 В;

- Im: 120 мА;

- Li: 0;

- Ci: 0,06 мкФ;

-Ui: 26,4 27 В;

- Ii: 97 мА;

- Li: 500 мкГн;

- Ci: 20 нФ;

- номер изделия.

4.2.6.4На корпусе коробки распределительной:

- маркировка взрывозащиты «1Ех d IIА Т4»;- Um: 253 В;

- обозначение типа «КР»;

- степень защиты оболочки «IP54»;

- наименование органа по сертификации взрывозащищенного оборудования и номер сертификата «                           №»;

- диапазон рабочих температур «-10°С≤ta≤+40°С»;

- номер изделия;

- надпись «ОТКРЫВАТЬ, ОКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ».

4.2.6.5На корпусах катушек электромагнитных клапанов:

- маркировка взрывозащиты «EEx m IIT4»;

- степень защиты оболочки «IP6X»;

- обозначение типа «257GD391B»;

- номер изделия.

## 5 Устройство и ПРИНЦИП работЫ

# 5.1 Порядок монтажа и наладки.

5.1.1 Перед монтажом клапана выполнить следующее:

- проверить соблюдение правил безопасности в соответствии с разделом 4.      - убедится в том, что характеристики клапана соответствуют требуемым параметрам.

- тщательно осмотреть составные части клапана. При этом проверить:

1) целостность оболочек;

2) наличие всех крепежных элементов (винтов, шайб);

3) наличие маркировки взрывозащиты, предупредительных надписей;

4) наличие и состояние средств уплотнения (для кабелей);

5) наличие заземляющих устройств.

- убедится, что трубопровод хорошо продут и не содержит остаточных загрязнений, таких как сварочная окалина, песок, остатки краски, воды и т.п.

5.1.2 Монтаж клапана проводится в соответствии с рисунком 5.1. Блок управления должен устанавливаться вне взрывоопасной зоны. Запорный механизм необходимо установить так, чтобы направление потока газа совпало с направлением стрелки, нанесенной на его корпусе. При разводке импульсных трубопроводов необходимо обеспечить свободный доступ к клапану для проведения его настройки.

5.1.3 Подключение составных частей электрооборудования клапана выполняется в  соответствии со схемой  электрической принципиальнойподключений, изображенной на рисунке 5.2 и с выполнением требований ПУЭ.

5.1.4 Функциональная схема подключения клапана представлена на рисунке 5.3.

5.1.5 Настройка механизма настройки клапана на требуемые пределы срабатывания проводится в пневматическом режиме работы клапана.

На рисунке 5.4приведена схема механизма настройки. Для выполнения настройки необходимо выполнить следующее:

- подать в надмембранную полость А давление равное нижнему пределу срабатывания клапана;

- максимально ослабить пружину 1, откручивая гайку 3;

- максимально сжать пружину 2 гайкой 4;

Рисунок 5.1 Схема монтажа клапана

- повернуть рукоятку взвода 5 по часовой стрелке на 90º до характерного щелчка, при этом рукоятка должна зафиксироваться в горизонтальном положении;

- нажать кнопку 6 (аварийного закрытия клапана), рукоятка взвода должна возвратиться в исходное, вертикальное положение;

- взвести рукоятку 5, зафиксировать в горизонтальном положении;

- установить давление в полости А, соответствующее нижнему пределу срабатывания (закрытия) клапана;

Рисунок 5.2 Схема подключений клапана

Рисунок 5.3 Функциональная схема подключения клапана

Рисунок 5.4 Механизм настройки клапана

медленно вворачивая гайку 3, сжимая пружину 1, добиться срабатывания запорного механизма. При сжатии пружины 1, увеличивается значение нижнего предела срабатывания, при ослаблении пружины 1, уменьшается значение нижнего предела срабатывания;

- установить давление в полости А, соответствующее верхнему пределу срабатывания запорного механизма;

- взвести рукоятку 5 зафиксировать в горизонтальном положении;

- медленно отворачивая гайку 4, ослабляя пружину 2, добиться срабатывания запорного механизма.

При ослаблении пружины 2, уменьшается значение верхнего предела срабатывания, при сжатии пружины 2, увеличивается значение верхнего предела срабатывания.

Произвести одновременную проверку срабатываний запорного механизма по нижнему и верхнему пределам не менее трех раз, точность срабатывания должна быть не менее ±5% от значения контролируемого давления.

7.4 Рекомендации по установке:

- устанавливать клапан в помещении или шкафу, защищенном от воздействия атмосферных явлений;

- убедится в том, что трубопровод перед клапаном хорошо продут и не содержит остаточных загрязнений;

- убедиться в том, что характеристики клапана соответствуют требуемым параметрам;

- убедится в том, что клапан будет установлен по направлению потока газа, указанному стрелкой на его корпусе;

- клапан допускается устанавливать в любом пространственном положении;

- перед клапаном следует предусмотреть запорное устройство.

# 5.2Порядок работы.

Клапан может работать в двух режимах  – электронном и пневматическом. Режим работы клапанаможнозадавать либо при помощи переключателя 1на пульте управления, показанному на рисунок 5.5, либо с диспетчерского пункта.Мигающая лампочка 2на пультесвидетельствует о том, что установлен  пневматический  режим.

Электронный режим является основным режимом работы. В случае исчезновения электропитания, клапан автоматически перейдет впневматический режим.

Рисунок 5.5 Пульт управления

5.2.1Работа клапана в электронном режиме.

Для управления клапаном используется электронный блок управления.

В нормальных условияхэлектроклапан1 (НЗ-нормально закрытый)закрыт, а электроклапан2 (НО –нормально открытый) открыт (рисунок 5.3) . Датчик давления контролирует уровень выходного давления.  При выходе значения контролируемого давления за установленные пределы блок управления выдает сигнал на открытие электроклапана 1(НЗ) и закрытие электроклапана 2(НО). Входное давление поступает в над мембранную полость механизма настройки клапана и воздействует на мембрану, что приводит к срабатыванию запорного механизма. После этого электроклапан 1(НЗ) закрывается, а электроклапан 2(НО) открывается и сбрасывает давление из над мембранной полости механизма настройки клапана. Настройка параметров срабатывания и контроль работы клапана осуществляется с пульта управления (рисунок 5.5), при помощи кнопок4, 5, 6 и индикатора 3согласно меню работы пульта, показанному на рисунке 5.6.

В исходном состоянии на индикаторе пульта  отображается текущее давление и состояние клапана. Индикатор пульта управления может отображать семь типов информации.

Выбор осуществляется нажатием кнопки 4 «Выбрать/Записать». При каждом нажатии на индикаторе последовательно отображается следующая информация согласно меню пульта:

- текущее давление и состояние клапана (только отображается);

- установленное рабочее давление (вводится);

- нижний и верхний пределы рабочего (только отображается);

- коэффициент, определяющий нижний предел срабатывания (вводится);

- коэффициент, определяющий верхний предел срабатывания (вводится);

- тип исполнения клапана согласно п.4 таблицы 2.1 (вводится);

- верхний предел измерения датчика давления (вводится).

После установления вида информации она будет высвечиваться в течение 20 секунд. Нажимая кнопки 5 - «больше»  и 6 -   «меньше»  на  пульте можно изменять соответствующую информацию. Чтобы записать ее, необходимо после внесения изменения нажать и удерживать в течение 2-3 секунд кнопку  «Выбрать/Записать».

| Pтек.к.,кПа: ХХХ КПЗЭ открыт НОРМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| или, в случае выхода значения давления за установленные пределы |  |  |
| Pтек.к.,кПа: ХХХ КПЗЭ закрыт!АВАР |  |  |
| ↕ “Выбрать/Записать” |  |  |
| P уст., кПа: ДД | “Изменить” | Задается величина рабочего давления ДД, кПа |
| ↕ “Выбрать” |  |  |
| Pн.п. = К1*Р уст. кПа: Pв.п. = К2*Р уст. кПа: | «Отображается» | Отображаются значения нижнего и верхнего, установленных пределов, срабатывания , кПа |
| ↕ “Выбрать/Записать” |  |  |
| % В.П.: К2 | “Изменить” | Задается коэффициент для верхнего предела срабатывания |
| ↕ “Выбрать/Записать” |  |  |
| % Н.П.: К1 | “Изменить” | Задается коэффициент для нижнего предела срабатывания |
| ↕ “Выбрать/Записать” |  |  |
| Исполнение КПЗ-Э согласно п. 4 таблицы 2.1 |  |  |
| ↕ “Выбрать/Записать” |  |  |
| Датчик давления АА кПа | “Изменить” | Задается максимальный предел измерения АА датчика давления, кПа |

Рисунок 5.6 Структура меню пульта управления

Алгоритм работы клапана приведен на рисунке 5.7

Рисунок 5.7Алгоритм работы клапана

5.2.2   Работа клапана в пневматическом режиме.

В этом  режиме клапан управляется с помощью пневматики. Запорный механизм закроется в случае, когда значение давления выйдет за установленные пределы. Пороги срабатывания по нижнему и верхнему значениям давления предварительно  устанавливаются перед пуском клапана в эксплуатацию. Работы по настройке   клапана в процессе эксплуатации также проводятся в пневматическом режиме в соответствии с  5.1.5.

5.2.3Режим дистанционного контроля.

Контроль и управление клапаном осуществляется в автоматическом режиме с диспетчерского пункта. Для этого используется управляющая программа«ElReg.exe». Связь диспетчерского пункта с клапаном осуществляется по каналу GSMс помощью системы телемеханики «ЭСКОРТ 3».

С диспетчерского пункта в окне программы «ElReg.exe» можно задавать режимы работы клапана (пневматический или электрический), контролируемое значение давления и установленные значения порогов срабатывания, а также контролировать состояние клапана (открыт или закрыт), текущее рабочее давление, состояния электромагнитных клапанов.

Порядок работы при режиме дистанционного контроля работы клапана следующий:

- запустить на персональном компьютере (ПК) программу «ElReg.exe». Внешний вид программы показан на рисунке 5.8.

- в соответствующем поле открывшегося окна программы ввести номер объекта;

- установить клапан в пневморежим. Для этого в области проведения установок клапана навести курсор «мышки» на элемент «Пневмо режим» и, используя правую клавишу «мышки», выбрать в выпадающем меню пункт «Выбрать», подтвердив его выбор нажатием левой клавиши «мышки». Во вновь появившемся окошке поставить указатель на «Вкл.», подтвердить выбор нажатием кнопки «Ок»;

- в области окна установок клапана ввести контролируемое значение давления, предел измерения установленного датчика давления, номер исполнения  клапана и значения верхнего и нижнего порогов срабатывания клапана, последовательно наводя курсор «мышки» на каждый из параметров, выбирая в выпадающем меню пункт «Установить», используя правую клавишу «мышки» и подтверждая сделанный выбор нажатием кнопки «Установить»;

- после установки всех параметров навести курсор «мышки» на элемент «Электро режим» и, используя правую клавишу «мышки», выбрать в выпадающем меню пункт «Выбрать», подтвердив его выбор нажатием левой клавиши «мышки». Во вновь появившемся окошке поставить указатель на «Вкл.», подтвердить выбор нажатием кнопки «Ок».

- в результате проведенной настройки программа «ElReg.exe» автоматически рассчитает и отобразит значения давления для указанных порогов и будет в автоматическом режиме контролировать текущее рабочее давление клапана и предупреждать о его выходе за пределы установленных порогов и последующей сработке клапана в аварийном режиме работы.

По команде «ОПРОС» с компьютера диспетчерского пункта текущие значения параметров передаются по каналу GSM на диспетчерский пункт. В окне программы «ElReg.exe» отображаются текущее и установленное контролируемое значения давления в системе, а также значения порогов срабатывания клапана, выраженные как в процентах, так и в абсолютных величинах. Программа позволяет производить периодический опрос клапанов путём задания интервала их опроса.

Программное обеспечение диспетчерского пункта по заданному расписанию осуществляет сбор и архивирование данных за прошедшие сутки. Собранные данные представляются в виде графиков и могут использоваться для анализа работоспособности клапана, определения причин возможных неисправностей, планирования текущего и профилактического ремонтов. В памяти модуля GSM хранятся основной и резервный телефонные номера, предназначенные для оповещения в случае нештатных и аварийных ситуаций. Тревожные сообщения, поступающие на диспетчерский пункт, протоколируются и доводятся оператору.

При отключении питания клапан автоматически переходит в пневматический режим работы, в котором и продолжает работать до возобновления подачи электропитания, после чего он также автоматически возвращается в электронный режим управления. Клапан осуществляет выход на связь с диспетчерским пунктом в случае:

- переходе клапана в другой режим работы (пневмо или электро);

- переключении клапана в другое состояние (открыт или закрыт);

Рисунок 5.8.  Окно интерфейса программы «ElReg.exe»

## 5.2.4 Запуск в работу

5.2.4.1 Перед пуском газа убедится, что клапан закрыт и регулировочные винты 1 и 2 (см. рисунок 8) клапана выкручены (только при первоначальном пуске);

5.2.4.2 Отрыть запорные устройства (при их наличии) на импульсных трубках.

5.2.4.3 Медленно открыть запорное устройство перед клапаном.

5.2.4.4 Слегка повернув рукоятку клапана по часовой стрелке, при этом вступит в работу перепускной клапан, после полного перепускания давления в рабочую зону клапана, повернуть рычаг дальше до его фиксации, что соответствует полному открытию клапана.

5.2.4.5 Открыть кран сбросного трубопровода после клапанов (“свечу”).

5.2.4.6 Настроить клапан согласно руководства по эксплуатации в соответствии с  5.1.5.

5.2.4.7 Медленно приоткрыть запорное устройство после клапанов.

5.2.4.8 Закрыть кран сбросного трубопровода после клапанов (“свечу”).

5.2.4.9 Подождать пока давление на выходе клапана стабилизируется и плавно открыть запорное устройство за клапаном до конца (если давление в выходном трубопроводе значительно ниже установочного значения, полное открытие этого запорного устройства следует замедлить до тех пор, пока выходной трубопровод не заполниться газом).

5.2.4.10 Проверить правильность подключения устройств согласно схемы подключений клапана (рисунок 5.1).

5.2.4.11 Выключателем на блоке управления включить питание;

5.2.4.12 Тумблер переключения режима работы клапана на пульте управления установить в режим «Пневмо»;

5.2.4.13 Задать параметры клапанов для работы в режиме использования электронного блока управления согласно 5.2.1.

5.2.4.14 Переключить тумблер на пульте управления клапаном  в электронный режим управления.

5.2.4.15 Для связи с диспетчерским пунктом подключить клапан к системе телемеханики «Эскорт-3».

7.5 Начало работы:

- закрыть запорное устройство перед клапаном;

- вращением винта 12 по часовой стрелке нагрузить регулировочную пружину 9 до упора;

- используя настроечное отверстие (предусмотрено в конструкции корпуса клапана и закрыто технологической заглушкой) во входную полость клапана подать избыточное давление значением равным началу открытия клапана;

- вращением винта 12 против часовой стрелки разгрузить регулировочную пружину 9 до момента открытия клапана;

- снять избыточное давление и установить на место технологическую заглушку;

- медленно открыв запорное устройство пред клапаном подать на него контролируемое давление;

- проверить герметичность технологической заглушки.

# 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан предохранительный запорный КПЗЭ-50_____

(подчеркнуть требуемое наименование изделия и указать обозначение исполнения)

заводской номер _____________ изготовлен и принят в соответствии с обя-зательными  требованиями технических условий ТУ BY 100270876.159-2011, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

### Дата изготовления _____________________

Личные подписи или оттиски личных клейм, ответственных за приемку:

Мастер_______________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

ОТК__________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

## 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода клапана в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня приобретения. При отсутствии акта ввода, гарантийный срок 24 месяца со дня приобретения.

7.2 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно производит ремонт или замену вышедших из строя деталей клапана.

7.3 Гарантия не распространяется на клапан, имеющий механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, транспортированием или хранением, изменениями конструкции, произведенными потребителем.

7.4 Запрещается нарушать сохранность пломб в течение гарантийного срока эксплуатации. Распломбирование и повторное пломбирование в течение гарантийного срока эксплуатации допускается только представителем изготовителя.

7.5 Средний срок службы до списания – 15 лет.

7.6 Критерий отказа – несоответствие параметров, определяющих работоспособность клапана, а также требованиям безопасности.

7.7 Критерий предельного состояния – превышение суммарной стоимости ремонта 20 % первоначальной стоимости.

| Реквизиты предприятия |
| --- |
| Адрес: | 220015 г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП “Белгазтехника” |
| Телефоны: | (017) 213-07-55; 256-67-84; тел.-факс (017) 256-63-86 отдел маркетинга; |
|  | тел.-факс (017) 213-06-23 - приемная; |
|  | (017) 213-07-17 - отдел технического контроля |
| Интернет: | www.belgastechnika.by |
| Электронная почта: | marketing@belgastechnika.by |

# 8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Потребитель предъявляет рекламации изготовителю в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами.

Сведения о рекламациях заносятся в таблицу 8.1.

Таблица 8.1

| Краткое содержание рекламации | Дата отправки | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- |

# 9 РЕМОНТ

9.1 Ремонт  клапана  должен производиться согласно ГОСТ 30852.18-2002 изготовителем или специализированным предприятием, имеющим лицензию органов государственного надзора на ремонт взрывозащищенного оборудования.

Узлы клапана,  залитые компаундом, ремонту не подлежат.

9.2 По окончании  ремонта  клапан  должен быть осмотрен и проверен в соответствии с чертежами средства взрывозащиты, проверен в соответствии с 5.2  РЭ ,  идентифицирован с помощью маркировки, указанной   на ремонтной этикетке.

9.3  Сведения  о ремонте  следует  заносить   в таблицу  9.1

Таблица 9.1

| Наименование изделия и обозначение исполнения | Заводской номер | Краткое содержание неисправности | Дата ремонта | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 10 УПАКОВКА

10.1 Клапан поставляется в индивидуальной потребительской упаковке изготовителя. Конструкция упаковки предохраняет клапан при хранении и транспортировании от механических повреждений, влаги и пыли. Все комплектующие изделия уложены внутрь упаковки.

Отверстия входа и выхода запорного механизма закрыты заглушками или обернуты полиэтиленовой пленкой марки М по ГОСТ 10354-82, закрепленной к патрубкам проволокой диаметром не более 1 мм по ГОСТ 3282-74.

10.2 Эксплуатационная документация, входящая в комплект, помещается в пакет из полиэтиленовой пленки марки М ГОСТ 10354-82, который прикрепляется к клапану проволокой диаметром не более 1 мм по ГОСТ 3282-74 и также уложена внутрь упаковки вместе с комплектующими клапана.

# 11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 К обслуживанию и эксплуатации клапана допускается персонал, имеющий допуск к соответствующему виду работ, ознакомленный с «Правилами промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь» и с настоящим руководством по эксплуатации.

129. При эксплуатации ГРП, ШРП и ГРУ должны выполняться:

осмотр технического состояния в сроки, устанавливаемые инструкцией, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации;

проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК не реже 1 раза в 3 месяца, а также по окончании ремонта оборудования;

техническое обслуживание - не реже 1 раза в 6 месяцев;

текущий ремонт - не реже 1 раза в год, если организация-изготовитель регуляторов давления, предохранительных клапанов, телемеханических устройств не требует проведения ремонта в иные сроки;

капитальный ремонт - при замене оборудования, средств измерений, отопления, освещения и восстановлении строительных конструкций здания на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам осмотров и текущих ремонтов.

370. Проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК должна проводиться не реже 1 раза в 3 месяцев (включая 1 раз в 6 месяцев при проведении технического обслуживания и 1 раз в 12 месяцев при проведении текущего ремонта ГРП), а также после каждого внепланового ремонта данного оборудования. ПСК после регулировки и испытаний пломбируются, результаты проверки фиксируются в журнале.

Верхний предел срабатывания ПЗК не должен превышать максимальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25 %, верхний предел срабатывания ПСК не должен превышать максимальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 15 %.

513. При эксплуатации ППГ должны выполняться:

осмотр технического состояния (обход) в сроки, устанавливаемые производственной инструкцией, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации;

проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов - не реже 1 раза в 3 месяца, а также по окончании ремонта оборудования;

техническое обслуживание - не реже 1 раза в 6 месяцев;

текущий ремонт - не реже 1 раза в год, если изготовители газового оборудования не устанавливают иных сроков ремонта;

капитальный ремонт - при замене оборудования, средств измерений, ремонте здания, систем отопления, вентиляции, освещения, на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам осмотров и текущих ремонтов.

514. Режим настройки и проверки параметров срабатывания предохранительных клапанов не должен приводить к изменению рабочего давления газа после регулятора.

11.2 В процессе эксплуатации необходимо производить осмотр технического состояния, проверку срабатывания, техническое обслуживание, текущий ремонт клапана.

11.3 Осмотр технического состояния проводить в сроки, установленные эксплуатирующей организацией.  При осмотре технического состояния необходимо проводить:

- наружный осмотр клапана;

- проверка целостности пломб и отсутствия несанкционированных изменений;

- проверку на герметичность по стыкам присоединения к газопроводу при помощи индикатора загазованности, утечка газа не допускается;

- проверка надёжности контактов электрических соединений;

- проверка наличия и плотности затяжки крепёжных деталей;

- проверка состояния уплотнений кабельных вводов, наличия заглушек в неиспользуемых кабельных вводах;

- проверка состояния взрывозащитных поверхностей распредели-тельной коробки.

11.4 Проверку срабатывания клапана проводится непосредственно на объекте установки клапана при каждом техническом обслуживании. В случае обнаружения несоответствия заданным параметрам, проводить настройку в соответствии с указаниями 5.2 настоящего руководства по эксплуатации.

11.4.1 Контроль настройки срабатывания клапана проводится в обоих режимах работы клапана.

11.4.1.1 В пневматическом режиме.

Тумблер переключения режимов на пульте управления перевести в положение «Пневмо». Проверить срабатывание клапана в соответствии с установленными нижним и верхним порогами срабатывания.

11.4.1.2 В электронном режиме.

Тумблер переключения режимов на пульте управления перевести в положение «Электро». Задаем величины избыточного давления. Контролируем давление по показаниям индикатора пульта управления. При выходе значения за установленные пороги клапан должен срабатывать.

11.5 В течение гарантийного срока техническое обслуживание клапана не требуется. Периодичность и порядок дальнейшего технического обслуживания клапана устанавливается отраслевыми техническими нормативными правовыми актами, но не реже, чем 1 раз в 3 года в 6 месяцев.

11.5.1 Техническое обслуживание проводить в сроки, установленные эксплуатирующей организацией, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

При техническом обслуживании необходимо проводить:

- визуальный осмотр клапана на предмет отсутствия механических повреждений;

- работы, указанные в 11.4;

- проверку герметичности соединения корпуса с крышкой клапана при помощи индикатора загазованности.

11.6 В случае выхода клапана из строя, невозможности настроить рабочие параметры клапана, нестабильной работы, проводят осмотр и ремонт клапана.

Также текущий ремонт проводить после гарантийного срока службы в сроки, установленные эксплуатирующей организацией, но не реже одного раза в год.

11.6.1 Возможные причины сбоя в работе клапана

Клапан не закрывается или не полностью закрывается:

- изношен уплотнительный материал затвора;

- засорено седло клапана;

- нарушена регулировка пружины.

11.6.2 Текущий ремонт включает в себя следующее:

- проведение работ, указанных в 11.3;

- разборку клапана с очисткой его от коррозии и загрязнений;

- замену или ремонт изношенных деталей;

- проверку плотности прилегания затвора к седлу.

Ремонт, влияющий на средства обеспечения взрывозащиты, должен производиться у изготовителя.

Прежде чем приступить к ремонту оборудования необходимо убедится в том, что внутри корпуса клапана нет газа под избыточным давлением. Для этого необходимо перекрыть поток газа на входе, после чего сбросить давление с данной линии в сбросной трубопровод (разгрузить регулировочную пружину 9 и произвести полный сброс с помощью ручки 3, показанной на рисунке 3.1).

После ремонта клапан проверить на герметичность и настроить на заданные параметры.

11.7 Хранение

Условия хранения клапана в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 2 (С), транспортирования - группе 8 ГОСТ 15150-69.

# 12 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| Документ | Кем выдан | Срок действия |
| --- | --- | --- |
| Декларации о соответствии № ТС BY/112 11.01. ТР020 003 13489 | РУП «БелГИМ» | С 26.08.2015 по 12.08.2020 |

# 13 УТИЛИЗАЦИЯ

13.1 Металлические составляющие клапана подлежат вторичной переработке. Содержание цветных металлов приводится в таблице 2 настоящего руководства по эксплуатации.

13.2 При разборке клапан не требует специальных мер предосторожности.

13.3 Клапан не имеет опасных отходов от утилизации и не требует специальных мест захоронения.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводит. докум. | Подпись и дата | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Премия правительства

Качество

Под этой надписью стоят знаки Госреестра Беларуси и России. После регистрации в Госреестре эту надпись удалить!

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4

5

1

6

2

7

3

7

7